**大曝光行动|请注意！原州区个别民办幼儿园存在消防安全隐患**

根据原州区教体系统安全生产治本攻坚三年行动和“消防安全集中除患攻坚大整治行动”工作安排，为深刻汲取近期全国发生的重特大火灾事故教训，固原市原州区教体局现对存在风险隐患的民办幼儿园开展分批曝光，通过舆论监督，推动全社会共同参与火灾防治。

**2024年固原市原州区火灾隐患单位**

**一、检查日期：2024年06月03日**

隐患单位：固原市原州区童辉幼儿园有限公司

存在隐患：幼儿园北侧四楼设置儿童活动场所

整改措施：责令限期改正

**二、检查日期：2024年11月08日**

隐患单位：固原市原州区人杰幼儿园
存在隐患：1.三层一具疏散指示标志不亮；2.消火栓压力不足；3.部分电线未穿管保护；4.一楼厨房附近安全出口开启方向错误；5.常闭防火门未关闭；6.教室内可燃材料装修；7.楼梯间粘贴反光安全疏散指示标志，未设置通电指示标志。
整改措施：责令立即整改