## Sheet1
2019年宁夏农村饮水（丰水期）安全工程水质卫生监督检测结果表一
编号 | 采样地址 | 样品名称 | 检样项目及结果（mg/L）
|  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 挥发酚 | 阴离子合成洗涤剂 | 氨氮 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量
F01 | 三营辽坡水泵站 | 出场水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.38 | 3.56 | 84.2 | 200 | 533 | 228 | 0.14
F02 | 三营中学 | 自建深井 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.41 | 3.67 | 84.1 | 689 | 1390 | 439 | 0.18
F03 | 三营镇赵寺村1组（赵岩） | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.45 | 3.78 | 84.6 | 202 | 537 | 245 | 0.19
F04 | 黄铎堡镇黄铎堡村3组（郝瑞东） | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.42 | 3.75 | 83.4 | 211 | 556 | 232 | 0.18
F05 | 黄铎堡镇黄铎堡村3组（刘丽） | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.46 | 3.85 | 83.5 | 204 | 561 | 231 | 0.19
F06 | 头营镇头营村水房 | 出厂水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.38 | 7.01 | 86.5 | 117 | 356 | 213 | 0.16
F07 | 头营镇派出所 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 7.1 | 86.4 | 115 | 369 | 209 | 0.15
F08 | 头营镇圆德社区卫生服务中心 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 7.04 | 86.2 | 168 | 387 | 210 | 0.18
F09 | 后磨河油坊村水房 | 出厂水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.69 | 2.13 | 8.4 | 224 | 591 | 354 | 0.17
检验人：高翻云 审核人：赵淑彩 签发人：张晓平 报告日期：2019年9月17日
2019年宁夏农村饮水（丰水期）安全工程水质卫生监督检测结果表一
编号 | 采样地址 | 样品名称 | 检样项目及结果（mg/L）
|  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 挥发酚 | 阴离子合成洗涤剂 | 氨氮 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量
F10 | 中和乡油坊村5组（海建荣） | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.74 | 2.01 | 8.5 | 237 | 592 | 360 | 0.17
F11 | 中和乡油坊村5组（马具伟） | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.79 | 2.01 | 8.4 | 213 | 598 | 350 | 0.16
F12 | 彭堡镇别庄村水房 | 出厂水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.78 | 5.78 | 17.5 | 285 | 698 | 384 | 0.18
F13 | 彭堡镇别庄村1组（别德念） | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.76 | 5.46 | 17.4 | 272 | 695 | 381 | 0.16
F14 | 彭堡镇别庄村1组（别德平） | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.78 | 5.47 | 17.6 | 275 | 697 | 382 | 0.17
F15 | 张易镇上滩村水房 | 出厂水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.58 | 4.12 | 6.7 | 301 | 652 | 295 | 0.2
F16 | 张易镇上滩村1组（魏金斗） | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.59 | 4.13 | 24.1 | 285 | 652 | 293 | 0.18
F17 | 张易镇上滩村1组（白进发） | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.57 | 4.28 | 24.3 | 343 | 766 | 380 | 0.19
检验人：高翻云 审核人：赵淑彩 签发人：张晓平 报告日期：2019年9月17日
2019年宁夏农村饮水（丰水期）安全工程水质卫生监督检测结果表一
编号 | 采样地址 | 样品名称 | 检样项目及结果（mg/L）
|  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 挥发酚 | 阴离子合成洗涤剂 | 氨氮 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量
F18 | 张易镇中心小学 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.57 | 4.34 | 54.7 | 308 | 766 | 381 | 0.15
F19 | 贺家湾水库 | 出厂水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.44 | 2.16 | 11.2 | 172 | 538 | 324 | 0.18
F20 | 开城镇二十里铺2组（马诚） | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.43 | 2.57 | 11.6 | 170 | 539 | 327 | 0.17
F21 | 开城镇二十里铺供水站（调水池） | 出厂水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.49 | 2.54 | 11.8 | 138 | 537 | 327 | 0.19
F22 | 河川乡店河小学 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.64 | 2.4 | 16.4 | 156 | 580 | 344 | 0.18
F23 | 河川乡康沟村1组（马波） | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.69 | 2.43 | 17.4 | 156 | 564 | 370 | 0.14
F24 | 河川乡康沟村1组（马成万） | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.67 | 2.74 | 17.2 | 172 | 570 | 341 | 0.16
F25 | 官厅镇刘店村小学 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.69 | 4.51 | 18.7 | 191 | 529 | 296 | 0.17
F26 | 官厅镇刘店村1组（马存银） | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.48 | 4.57 | 18.6 | 175 | 536 | 294 | 0.18
检验人：高翻云 审核人：赵淑彩 签发人：张晓平 报告日期：2019年9月17日
2019年宁夏农村饮水（丰水期）安全工程水质卫生监督检测结果表一
编号 | 采样地址 | 样品名称 | 检样项目及结果（mg/L）
|  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 挥发酚 | 阴离子合成洗涤剂 | 氨氮 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量
F27 | 炭山乡街道（马忠诚） | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.45 | 3.02 | 20.8 | 175 | 543 | 311 | 0.17
F28 | 炭山乡炭山村1组（沙彦忠） | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.49 | 2.98 | 20.7 | 177 | 521 | 310 | 0.15
F29 | 寨科乡卫生院 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.43 | 3.78 | 20.6 | 193 | 534 | 304 | 0.16
F30 | 寨科乡街道（郝向荣） | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.48 | 3.75 | 20.7 | 191 | 524 | 298 | 0.17
F31 | 寨科乡中心小学 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.47 | 3.84 | 20.7 | 216 | 536 | 196 | 0.18
检验人：高翻云 审核人：赵淑彩 签发人：张晓平 报告日期：2019年9月17日